## Slide 1: Hva forteller målingene? -dokumentasjon og praktisk betydning
Sluttseminar ForKlima 11. november 2015
Kari Thunshelle og Axel Cablé, SINTEF

## Slide 2: Får man godt nok termisk komfort/ ventilasjonseffektivitet?
U= 0,78 W/(m2 K)
U= 0,14 W/(m2 K)
Oppvarming med ventilasjonsluft
?
Vindusfelt : kaldeste punktene
Ett varmeelement under hvert vindu
To funksjoner:
-unngå trekk/kaldstråling
-oppvarming

## Slide 3: Forsøk feltlab
Vi ønsket å undersøke nærmere:
Temperaturgradienten i rommet
Trekkfare i rom
Ventilasjonseffektivitet
Fare for kaldras?
Studerte case ved konstante forhold
Målinger er foretatt februar 2014

## Slide 4: Forsøk
Case 1 og 2
Lav luftmengde
Høy overtemperatur
Case 3 og 4
Høy luftmengde
Lav overtemperatur
Kortslutning ?
Trekk ?
Påvirkning av varmebelastningner? (Pc, lys, person)
Grenseverdier |  | Unit | Case 1 | Case 2 | Case 5 | Case 3 | Case 4
Luftmengde | V | l/s | 17 | 17 | 35 | 48 | 49
Tilluftstemperatur | T | °C | 31,1 | 32,0 | 23 | 24,2 | 24,1
Overtemperatur | ΔT | °C | 7,5 | 5,0 | - 4 | 1,2 | 0,8
Utetemperatur | Tute | °C | -4,8 | -7,0 | 4 | -2,9 | -1,8
Effekt | P0 | W/m2 | 16 | 11 |  | 8 | 5
Varmebelastninger | P | W/m2 | 3 | 30 | 30 | 3 | 30
Case 5
Normal drift
(mild vinterdag)

## Slide 5: Cellekontoret (~10m2) 2.70 m takhøyde
S
N
1
2
Lufthastighet
Temperatur
Operativ temperatur
Overflatetemperatur
Notes: Det er valgt et cellekontor i Miljøhuset GK. Det er et standard cellekontor på

## Slide 6: Utstyr

## Slide 7: Temperatur i cellekontoret
Chart: Temperatur (°C)
| 22.816699999999997 | 23.537780000000001 | 23.5928 | 23.849999999999998 | 24.272590000000005
Case 1 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.5
Maks temperaturforskjell på 4,2°C mellom 0,1 og 1,7m romhøyde (NS-ISO 7730)
Maks 3°C mellom 0,1 og 1,1 m for en stillesittende person

## Slide 8: Temperatur i cellkontoret?
Chart: 
| 22.816699999999997 | 23.537780000000001 | 23.5928 | 23.849999999999998 | 24.272590000000005
Case 1 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.5

## Slide 9: Temperatur i cellekontoret?
Chart: Temperatur (°C)
| 22.816699999999997 | 23.537780000000001 | 23.5928 | 23.849999999999998 | 24.272590000000005
Case 1 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.5
Case 2 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.5
Tilsvarende forsøk, med påvirkning av varmekilder:
Case 2: fylte sirkler
Maks temperaturforskjell = 1,4°C

## Slide 10: Temperatur i cellekontoret
Chart: Temperatur (°C)
| 22.816699999999997 | 23.537780000000001 | 23.5928 | 23.849999999999998 | 24.272590000000005
Case 1 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.5
Case 2 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.5
Case 4 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.5
Case 3 (firkanter)
Høy luftmengde
Lav overtemperatur
Temperaturforskjell = 0,3°C

## Slide 11: Temperatur i cellekontoret
Chart: Temperatur (°C)
| 22.816699999999997 | 23.537780000000001 | 23.5928 | 23.849999999999998 | 24.272590000000005
Case 1 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.5
Case 2 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.5
Case 4 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.5
Case 5 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.5
Tilsvarende forsøk, med påvirkning av varmekilder:
Case 4: fylte firkanter
Temperaturforskjell = 0°C

## Slide 12: Temperatur i cellekontoret
Chart: Temperatur (°C)
| 22.816699999999997 | 23.537780000000001 | 23.5928 | 23.849999999999998 | 24.272590000000005
Case 1 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.5
Case 2 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.5
Case 3 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.5
Case 4 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.5
Case 5 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.5

## Slide 13: Temperatur i cellekontoret
Chart: Temperatur (°C)
| 22.816699999999997 | 23.537780000000001 | 23.5928 | 23.849999999999998 | 24.272590000000005
Case 1 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.5
Case 2 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.5
Case 3 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.5
Case 4 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.5
Case 5 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.5
Maks temperaturforskjell på 4,2°C mellom 0,1 og 1,7m romhøyde (NS-ISO 7730)

## Slide 14: Lufthastighet
Chart: Lufthastighet (m/s)
| 0.01 | 0.02 | 0
Case 1 | 0.1 | 1.1 | 1.7
Trekkrisiko er avhengig av lufthastighet, temperatur og turbulensintensitet.
I henhold til NS-EN ISO 7730 er faren for trekk begrenset når lufthastigheten er mindre enn 0,15 m/s.

## Slide 15: Lufthastighet
Chart: Lufthastighet (m/s)
| 0.01 | 0.02 | 0
Case 1 | 0.1 | 1.1 | 1.7
Lav luftmengde (case 1)
Høy overtemperatur
Overtemperatur tilluft ≈ 6°C

## Slide 16: Lufthastighet
Chart: Lufthastighet (m/s)
| 0.01 | 0.02 | 0
Case 1 | 0.1 | 1.1 | 1.7
Case 2 | 0.1 | 1.1 | 1.7
Påvirkning av varmekilder

## Slide 17: Lufthastighet
Chart: Lufthastighet (m/s)
| 0.01 | 0.02 | 0
Case 1 | 0.1 | 1.1 | 1.7
Case 2 | 0.1 | 1.1 | 1.7
Case 4 | 0.1 | 1.1 | 1.7
Høy luftmengde (case3)
Lav overtemperatur
Overtemperatur tilluft ≈ 0,5°C

## Slide 18: Lufthastighet
Chart: Lufthastighet (m/s)
| 0.01 | 0.02 | 0
Case 1 | 0.1 | 1.1 | 1.7
Case 2 | 0.1 | 1.1 | 1.7
Case 4 | 0.1 | 1.1 | 1.7
Case 5 | 0.1 | 1.1 | 1.7
Påvirkning av varmekilder
Internlaster bidrar til omrøring

## Slide 19: Lufthastighet
Chart: Lufthastighet (m/s)
| 0.01 | 0.02 | 0
Case 1 | 0.1 | 1.1 | 1.7
Case 2 | 0.1 | 1.1 | 1.7
Case 3 | 0.1 | 1.1 | 1.7
Case 4 | 0.1 | 1.1 | 1.7
Case 5 | 0.1 | 1.1 | 1.7
Normal drift
(mild vinterdag)
Undertemperatur tilluft ≈ 4°C

## Slide 20: Ventilasjonseffektivitet: sporgasstest
 | Lav luftmengde |  | Høy luftmengde |  | Normal drift (undertemperatur)
 | Høy overtemperatur |  | Lav overtemperatur |  | 
Varmekilder | Av | På | Av | På | På
ε | 33% | 54% | 60% | 68% | 51%
God ventilasjonseffektivitet når kontoret er i bruk
Beskriver hvor raskt luften skiftes ut
ε < 50% kortslutning
= 50% perfekt omrøring
> 50% fortrengninsventilasjon
Notes: = same supply temperature for all the rooms (set point: 19°C)
Detail the context: both dwellings and office buildings.

## Slide 21: Trekk nær vindu?
?
2
Notes: Images test pres de la fenetre

## Slide 22: Trekk
Chart: Qtil=17l/s, Ttil=24,5°C, Tute=-3,8°C
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
Snitthastighet | 0.036 | 0.041 | 0.062 | 0.063 | 0.056 | 0.066 | 0.044 | 0.044
Makshastighet | 0.143 | 0.138 | 0.125 | 0.127 | 0.127 | 0.165 | 0.133 | 0.153
Trekkindeks | 0 | 0 | 2.8 | 3.1 | 1.9 | 3.5 | 0 | 0
Trekkindeks < 10% : ikke noe ubehag fra trekk (ISO 7730)

## Slide 23: Oppsummering målinger
 | Lav luftmengde Høy overtemperatur |  | Normal drift (undertemperatur) | Høy luftmengde Lav overtemperatur | 
Varmekilder | Av | På | På | Av | På
Stratifisering <4,2°C | OK | OK | OK | OK | OK
Lufthastighet ≤0,15m/s | OK | OK | OK | OK | OK
Ventilasjonseffektivitet ≥ 50% | NEI | OK | OK | OK | OK
God termisk komfort
Ingen fare for trekk
God ventilasjonseffektivitet under alle tilfeller når kontoret er i bruk, dvs. med internelaster (ansatt, lys, PC)
Kan vi objektivt si at dette går bra?
Kravene i NS-ISO 7730 er oppfyllt
Notes: Ja, dette går bra. Med en god ventil som dette ( effektive ventilr, god innblanding/omrøring/ spredningsmønster, hastighet på luften opprettholdes). Temperaturen er ikke høyere enn at det ikke gir problemer (i motsetning til på 80-tallet)
God u-verdi på vinduet, dette gir ikke kaldras, ikke strålingsasymetri. GK's erfaring er likevel at man skal tenke på at de ikke skal se litt på kritisk store vindusarealer
Yes! Good comfort/ventilation efficiency.
Easier in office buildings than in dwellings (too high temperature in rooms, higher T necesseray, risk of stagnaton increased with low airflow rate)
Low airflow rate preferable in terms of energy saving, but not in terms of ieq.
Local heat sources for colder days (stive, electric)
More heating coils to allow for better control of the user?