## LEGG INN Info bygg
Energioppfølging | Fyll inn informasjon om bygget | Fyll inn informasjon om energiberegninger
Generell informasjon
Navn bygning | Eksempelbygg i Bergen | Brutto energibehov per måned: Planlagt |  | Årlig energibudsjett
Adresse | Bergen | Energipost |  | Energibehov |  | Spesifikt energibehov |  | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des
Kontaktperson | Anton Berg | 1a | Romoppvarming | 16864 | kWh | 8.3817 | kWh/m2 | 3416 | 2461 | 2010 | 282 | 1383 | 498 | 228 | 483 | 22 | 824 | 2268 | 2988
Kontaktinfo | anton.berg@eksempelbygg.no | 1b | Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 5547 | kWh | 2.757 | kWh/m2 | 1167 | 1085 | 927 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 274 | 741 | 1130
|  | 2 | Varmtvann (tappevann) | 10083 | kWh | 5.0114 | kWh/m2 | 811 | 773 | 889 | 850 | 811 | 850 | 850 | 850 | 850 | 811 | 850 | 889
År energioppfølging | 2016 | 3a | Vifter | 12009 | kWh | 5.9687 | kWh/m2 | 977 | 920 | 1051 | 1007 | 977 | 1007 | 1014 | 1014 | 1007 | 977 | 1007 | 1051
Infokilde utetemperatur | Temp.måler på bygg | 3b | Pumper | 1988 | kWh | 0.98807 | kWh/m2 | 48 | 44 | 48 | 47 | 334 | 323 | 334 | 334 | 334 | 48 | 47 | 48
Infokilde solinnstråling (ved bruk av solenergi) | eklima.no, Målestasjon Flesland | 4 | Belysning | 25207 | kWh | 12.5283 | kWh/m2 | 2028 | 1932 | 2221 | 2125 | 2028 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2028 | 2125 | 2221
|  | 5 | Teknisk utstyr | 31514 | kWh | 15.663 | kWh/m2 | 2535 | 2415 | 2777 | 2656 | 2535 | 2656 | 2656 | 2656 | 2656 | 2535 | 2656 | 2777
Planlagt oppvarmet bruksareal, brukt i energiberegninger (m2) | 2012 | 6a | Romkjøling | 0 | kWh | 0 | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Faktisk oppvarmet bruksareal (m2) | 2031 | 6b | Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 5694 | kWh | 2.83 | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 258 | 2121 | 3027 | 51 | 0 | 0 | 0
|  |  | Totalt brutto energibehov, sum 1-6 | 108906 | kWh | 54.1282 | kWh/m2 | 10982 | 9630 | 9923 | 7182 | 8305 | 7717 | 9328 | 10489 | 7054 | 7497 | 9694 | 11104 | 108905
Dim. døgnmiddeltemperatur sommer (°C) (til temp.korr.) | 18.9
Gjennomsnittlig årsmiddeltemperatur (°C) (til temp.korr.) | 7.5 | Levert energi: Planlagt |  | Levert energi |  | Spesifikk levert energi |  | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des
Dim. Utetemperatur (°C) (til temp.korr.) | -11.7 | 1a | Direkte el. | 74410.5 | kWh | 36.9833 | kWh/m2 | 6200.9545 | 5801.7955 | 6531.7727 | 5988.0682 | 6123.3182 | 6264.1818 | 6251.5 | 6280.4773 | 6222.1136 | 5804.9318 | 6273.5227 | 6665.9773
|  | 1b | El. Varmepumpe | 10317.6 | kWh | 5.128 | kWh/m2 | 1618.2 | 1295.7 | 1147.8 | 404.1 | 681.9 | 430.2 | 535.5 | 702.6 | 269.4 | 572.7 | 1157.7 | 1502.1
Type varme- og kjøleproduksjonssystem i bygget, f.eks. fjernvarme, varmepumpe, elektrisk kjel, solvarme osv. | Oppvarming og varmtvann: Varmepumpe Kjøling: Varmepumpe | 1c | El. Solenergi |  | kWh | 0 | kWh/m2
|  | 2 | Olje |  | kWh | 0 | kWh/m2
Beskrivelse levert energi: Romoppvarming, ventilasjonsvarme, varmtvann og kjøling (virkningsgrad, COP, dekningsandeler, osv) | Varme: 10 % fra direkte el, virkningsgrad 88% 90 % fra varmepumpe , COP 3 Kjøling: 100 % fra varmepumpe. COP 10 | 3 | Gass |  | kWh | 0 | kWh/m2
|  | 4 | Fjernvarme |  | kWh | 0 | kWh/m2
|  | 5 | Biobrensel |  | kWh | 0 | kWh/m2
|  |  | Annen energikilde |  | kWh | 0 | kWh/m2
Måling av energi: Måles energibehovet eller levert energi? Eks. for en varmepumpe så vil dette ikke være det samme. OBS: I dette regnearket så legges det opp til at energibehovet måles. Dersom det er levert energi som måles så må dette endres. Dette kan gjøres ved å legge til en virkningsgrad/COP-faktor i arket "LEGG INN forbruk, levert og temp" | Måleren er plassert slik at de måler levert varme. Dette betyr at målingene omtrentlig tilsvarer energibehovet |  | Totalt levert energi, sum 1-6 | 84728.1 | kWh | 42.1114 | kWh/m2 | 7819.1545 | 7097.4955 | 7679.5727 | 6392.1682 | 6805.2182 | 6694.3818 | 6787 | 6983.0773 | 6491.5136 | 6377.6318 | 7431.2227 | 8168.0773 | 84726.5136
|  | Produksjon av solstrøm / fornybar strøm | [5 empty] | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des
|  |  | Beregnet produksjon av solstrøm | 55319.9822 | kWh | 27.495 | kWh/m2 | 264.9185 | 949.1173 | 3185.2795 | 6823.215 | 10175.3723 | 10106.5352 | 9400.4336 | 7402.0723 | 4375.3266 | 1954.5559 | 567.3844 | 115.7715
|  |  | Solinnstråling i beregning (global kWh/m2) |  |  |  |  | 5.8 | 19.3 | 48.5 | 89.7 | 135.3 | 136.4 | 128.6 | 100.3 | 59.5 | 27.7 | 9.4 | 3.9
|  |  | Midlere ute-temperatur i beregning (normalår): |  |  |  |  | 2.1 | 1.6 | 2.7 | 6.2 | 9.1 | 11.8 | 14.3 | 15.1 | 12 | 8.1 | 4.5 | 2.2
|  |  | Basetemperatur * (utetemp hvor oppv.behov begynner): |  |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
* Brukes til temperatur-korrigering. For verdier, se eks. SINTEF fag 6, 2013:

## LEGG INN forbruk,levert og temp
Energioppfølging |  | Registrer energimålinger og temperatur per måned
Energimålinger og temperatur |  | 2016 |  | Eksempelbygg i Bergen
OBS: Dersom levert energi måles, multipliser med faktor:
| Måned | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des
| Midlere utetemperatur (grader C) | jan: -1.468; feb: 1.1288; mar: 4.0414; apr: 5.5998
| kWh per måned | jan: Energimålinger, netto energibehov per måned |  | Virkningsgrad/ COP-faktor | Energimålinger, dersom levert energi måles
1a | Romoppvarming | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | 11859.2857 |  | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des
| Gulvvarme og radiatorer | Energimålinger, netto energibehov per måned jan: 4596; Energimålinger, netto energibehov per måned feb: 3009.7143; Energimålinger, netto energibehov per måned mar: 2658.1429; Energimålinger, netto energibehov per måned apr: 1595.4286
1b | Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | 1843.7143 |  | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des
| Ventilasjon | jan: 1454; feb: 180.4286; mar: 123.2857; apr: 86
2 | Varmtvann (tappevann) | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | 3364.2857 |  | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des
| Akkumulator-tank + VV | jan: 840; feb: 818.5714; mar: 802.8571; apr: 902.8571
3a | Vifter | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | 1786.1
| Vifte 1, ventilasjon | jan: 268.4; feb: 153.6571; mar: 182.8429; apr: 195.4429
| Vifte 2, ventilasjon | jan: 286.8; feb: 213.6286; mar: 244.7857; apr: 240.5429
3b | Pumper | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | 442.4286
| Pumpe 1 | jan: 32; feb: 24.8571; mar: 26.5714; apr: 23
| Pumpe 2 | jan: 18; feb: 12.8571; mar: 28.5714; apr: 24
| Pumpe 3 | jan: 16; feb: 12.5714; mar: 12.5714; apr: 8.8571
| Pumpe 4 | jan: 16; feb: 0.28571; mar: 6.8571; apr: 6.8571
| Pumpe 5 | jan: 8; feb: 26.5714; mar: 12.5714; apr: 6.5714
| Pumpe 6 | jan: 4; feb: 30.8571; mar: 37.7143; apr: 46.2857
4 | Belysning | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | 13682.6571
| Lys 1etasje | 4 jan: 982.4; 30.8571 feb: 1008.2857; 37.7143 mar: 1000.7; 46.2857 apr: 932.9
| Lys 2etasje | 4 jan: 1235.3; 30.8571 feb: 1340.9857; 37.7143 mar: 1353.2571; 46.2857 apr: 1286.8714
| Lys 3etasje | 4 jan: 1178.5; 30.8571 feb: 1141.1571; 37.7143 mar: 1111.3571; 46.2857 apr: 1110.9429
5 | Teknisk utstyr | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | 9570.6429
| Teknisk 1etasje | jan: 453.5; feb: 350.5286; mar: 290.4571; apr: 323.3571
| Teknisk 2etasje | jan: 657.2; feb: 461.6143; mar: 401.2429; apr: 359.3857
| Teknisk 3etasje | jan: 1136.2; feb: 784.6429; mar: 710.0143; apr: 742.3571
| Heis | jan: 69.8; feb: 68.1857; mar: 63.3857; apr: 62.6714
| Div teknisk | jan: 855; feb: 627.5857; mar: 568.8; apr: 584.7143 |  | Virkningsgrad/ COP-faktor | Energimålinger, dersom levert energi måles
6a | Romkjøling | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | 0 |  | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des
6b | Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | 56.2657 |  | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des
| Fancoils | jan: 2.71; feb: 14.1414; mar: 19.2743; apr: 20.14
| Vannmåler (om ønskelig) | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | 0
Summering energimålinger, netto energibehov per måned
|  | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des
1a | Romoppvarming | 4596 | 3009.7143 | 2658.1429 | 1595.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1b | Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 1454 | 180.4286 | 123.2857 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Varmtvann (tappevann) | 840 | 818.5714 | 802.8571 | 902.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3a | Vifter | 555.2 | 367.2857 | 427.6286 | 435.9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3b | Pumper | 94 | 108 | 124.8571 | 115.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Belysning | 3396.2 | 3490.4286 | 3465.3143 | 3330.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Teknisk utstyr | 3171.7 | 2292.5571 | 2033.9 | 2072.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6a | Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6b | Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 2.71 | 14.1414 | 19.2743 | 20.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totalt netto energibehov, sum 1-6 | 14109.81 | 10281.1271 | 9655.26 | 8559.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42605.38 | 42605.38
Registrer produsert elektrisitet
| Produksjon solstrøm/fornybar strøm | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | 12629.0857
| Strøm fra solceller | jan: 222.3; feb: 1164.3429; mar: 3871.3857; apr: 7371.0571
Registrer levert energi per måned, evt. legg inn formel basert på målingene. Ikke skill mellom strøm fra nettet og strøm fra solceller i denne tabellen
Levert energi: Målt |  | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des
1a | Direkte el. | jan: 8008.0545; feb: 6729.8071; mar: 6463.0052; apr: 6254.1403
1b | El. Varmepumpe | jan: 2068.471; feb: 1209.1713; mar: 1085.7131; apr: 787.2426
1c | El. Solenergi
2 | Olje
3 | Gass
4 | Fjernvarme
5 | Biobrensel
Annen energikilde
| Totalt levert energi, sum 1-6 | 10076.5255 | 7938.9784 | 7548.7183 | 7041.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32605.6051
| Andel el som temp.korrigeres | jan: 24.83%; feb: 16.62%; mar: 15.24%; apr: 9.877%

## LEGG INN Faktisk solinnstråling
Energioppfølging | Ved bruk av solenergi: Fyll inn informasjon
Solinnstråling | 2016
Faktisk solinnstråling: | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des
Akkumulert timesdata, QSI, Kortbølget (global) stråling (W/m2) | 8927.6 | 24867 | 55386.2 | 114724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Målt solinnstråling (global kWh/m2) | 8.9276 | 24.867 | 55.3862 | 114.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oppskriften for å laste ned data fra eKlima:
1) Logg inn på www.eklima.no; 2) Gå inn på fanen "Observasjoner"; 3) Under pkt 1. (Velg rapport) velg "Observasjoner - månedsvis". Velg rett måned. Under Tidssone velg Klokkeslett "Alle". Under Værelementer velg "Velg flere fra alle elementer på neste side"; 4) Velg "QSI-Kortbølget(global) stråling-W/m2-Stråling"; 5) Velg målestasjon, eks. Hordaland, Flesland; 6) Velg Excel-rapport. Lag rapport (evt. bestill repeterende rapport hver mnd); 7) Hent rapporten under "Rapportliste" fra venstremenyen; 8) Kopier alle timesverdier under QSI
Registrer timesverdiene her, slik at minusverdiene fjernes: | jan | jan | feb | feb | mar | mar | apr | apr | mai | mai | jun | jun | jul | jul | aug | aug | sep | sep | okt | okt | nov | nov | des | des
| QSI | korrigert | QSI | korrigert | QSI | korrigert | QSI | korrigert | QSI | korrigert | QSI | korrigert | QSI | korrigert | QSI | korrigert | QSI | korrigert | QSI | korrigert | QSI | korrigert | QSI | korrigert
| -1.1 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 26.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 2.6 | 2.6 | 49.7 | 49.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.4 | 0 | -1.1 | 0 | 19.4 | 19.4 | 75.1 | 75.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3.4 | 3.4 | 8.6 | 8.6 | 45.2 | 45.2 | 162.5 | 162.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 31.8 | 31.8 | 22 | 22 | 40 | 40 | 175.2 | 175.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 43.3 | 43.3 | 31 | 31 | 44.1 | 44.1 | 52.7 | 52.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 85.6 | 85.6 | 30.6 | 30.6 | 106.9 | 106.9 | 53.8 | 53.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 57.2 | 57.2 | 21.7 | 21.7 | 52.7 | 52.7 | 114.7 | 114.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 9.3 | 9.3 | 19.8 | 19.8 | 86.3 | 86.3 | 56.8 | 56.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | 15.7 | 15.7 | 88.2 | 88.2 | 47.4 | 47.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 22.8 | 22.8 | 38.5 | 38.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 1.1 | 1.1 | 7.8 | 7.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 7.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 4.1 | 4.1 | 22 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | -0.7 | 0 | 26.9 | 26.9 | 21.3 | 21.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4.9 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 69.1 | 69.1 | 47.4 | 47.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 34.7 | 34.7 | 16.4 | 16.4 | 80.3 | 80.3 | 49.7 | 49.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 45.2 | 45.2 | 23.9 | 23.9 | 96 | 96 | 46.3 | 46.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 27.3 | 27.3 | 57.5 | 57.5 | 91.9 | 91.9 | 60.9 | 60.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 23.5 | 23.5 | 80.3 | 80.3 | 114.7 | 114.7 | 117.3 | 117.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10.1 | 10.1 | 51.2 | 51.2 | 79.6 | 79.6 | 88.2 | 88.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | 6.7 | 6.7 | 93.1 | 93.1 | 88.9 | 88.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 55.7 | 55.7 | 40.7 | 40.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -0.7 | 0 | 4.9 | 4.9 | 31.4 | 31.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -2.2 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 38.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -2.2 | 0 | -0.7 | 0 | 12 | 12 | 61.7 | 61.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.4 | 0 | 49.7 | 49.7 | 163.3 | 163.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.1 | 7.1 | 30.3 | 30.3 | 63.9 | 63.9 | 174.9 | 174.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 53.8 | 53.8 | 77.4 | 77.4 | 144.2 | 144.2 | 123.6 | 123.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 89.7 | 89.7 | 195.4 | 195.4 | 193.9 | 193.9 | 195.4 | 195.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 96.4 | 96.4 | 206.6 | 206.6 | 324 | 324 | 193.9 | 193.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 72.5 | 72.5 | 149.1 | 149.1 | 191 | 191 | 210.7 | 210.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 29.9 | 29.9 | 28 | 28 | 116.3 | 116.3 | 81.1 | 81.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 1.1 | 1.1 | 12.3 | 12.3 | 87 | 87 | 68 | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -0.4 | 0 | 36.6 | 36.6 | 47.5 | 47.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -2.6 | 0 | 3.4 | 3.4 | 12.7 | 12.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -2.2 | 0 | -3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | -4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -2.6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -5.6 | 0 | 10.5 | 10.5 | 16.1 | 16.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 151.7 | 151.7 | 53.4 | 53.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.5 | 7.5 | 17.9 | 17.9 | 193.1 | 193.1 | 180.1 | 180.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 53.5 | 53.5 | 46.7 | 46.7 | 374.7 | 374.7 | 326.2 | 326.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 88.6 | 88.6 | 52.3 | 52.3 | 414 | 414 | 670.5 | 670.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 96.4 | 96.4 | 87.1 | 87.1 | 419.2 | 419.2 | 542.7 | 542.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 73.2 | 73.2 | 85.9 | 85.9 | 425.2 | 425.2 | 329 | 329 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 30.3 | 30.3 | 87.4 | 87.4 | 199.5 | 199.5 | 248.4 | 248.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 1.1 | 1.1 | 15.3 | 15.3 | 87.4 | 87.4 | 228.2 | 228.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 73.2 | 73.2 | 144.6 | 144.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -3 | 0 | 12 | 12 | 45.2 | 45.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -3.4 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -2.2 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 14.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 38.5 | 38.5 | 28.4 | 28.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | 3 | 3 | 95.3 | 95.3 | 63.1 | 63.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.1 | 7.1 | 12 | 12 | 156.5 | 156.5 | 79.6 | 79.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 55 | 55 | 20.9 | 20.9 | 472.4 | 472.4 | 95.3 | 95.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 90.8 | 90.8 | 29.9 | 29.9 | 395.8 | 395.8 | 122.9 | 122.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 98.3 | 98.3 | 53.1 | 53.1 | 416.3 | 416.3 | 118.1 | 118.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 75.1 | 75.1 | 20.5 | 20.5 | 376.6 | 376.6 | 80 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 31.8 | 31.8 | 8.6 | 8.6 | 277.6 | 277.6 | 106.1 | 106.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 283.6 | 283.6 | 122.5 | 122.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 66.1 | 66.1 | 129.6 | 129.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -2.2 | 0 | -1.1 | 0 | 16.1 | 16.1 | 27.6 | 27.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -0.7 | 0 | 13.5 | 13.5 | 14.2 | 14.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | 5.2 | 5.2 | 51.2 | 51.2 | 47.5 | 47.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.9 | 7.9 | 50.4 | 50.4 | 119.9 | 119.9 | 35.1 | 35.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 55.4 | 55.4 | 116.9 | 116.9 | 102 | 102 | 83.3 | 83.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 90.8 | 90.8 | 202.5 | 202.5 | 179.3 | 179.3 | 145.4 | 145.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 125.9 | 125.9 | 103.9 | 103.9 | 372.8 | 372.8 | 207.7 | 207.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 42.2 | 42.2 | 72.1 | 72.1 | 238.8 | 238.8 | 186.1 | 186.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 27.3 | 27.3 | 22.4 | 22.4 | 202.2 | 202.2 | 156.2 | 156.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2.6 | 2.6 | 29.1 | 29.1 | 67.7 | 67.7 | 68.8 | 68.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 47.1 | 47.1 | 27.3 | 27.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 8.2 | 8.2 | 31 | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 54.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | -0.7 | 0 | 19.1 | 19.1 | 97.9 | 97.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 161.1 | 161.1 | 352.3 | 352.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 8.6 | 8.6 | 5.2 | 5.2 | 273.9 | 273.9 | 460.4 | 460.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 56.9 | 56.9 | 7.1 | 7.1 | 360.5 | 360.5 | 381.5 | 381.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 94.6 | 94.6 | 15.3 | 15.3 | 413.2 | 413.2 | 235 | 235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 103.5 | 103.5 | 56.1 | 56.1 | 428.1 | 428.1 | 161.8 | 161.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 79.2 | 79.2 | 219.4 | 219.4 | 403.5 | 403.5 | 307.5 | 307.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 24.3 | 24.3 | 100.5 | 100.5 | 338.6 | 338.6 | 292.9 | 292.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 1.1 | 1.1 | 136 | 136 | 240.6 | 240.6 | 510 | 510 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 127 | 127 | 217.8 | 217.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | -1.5 | 0 | 23.2 | 23.2 | 190.2 | 190.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 19.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 134.9 | 134.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.5 | 0 | 57.2 | 57.2 | 190.2 | 190.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -0.4 | 0 | 173 | 173 | 223 | 223 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5.2 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 286.2 | 286.2 | 453.3 | 453.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 29.9 | 29.9 | 18.3 | 18.3 | 374.4 | 374.4 | 630 | 630 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 52 | 52 | 29.1 | 29.1 | 264.5 | 264.5 | 785.8 | 785.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 58 | 58 | 135.2 | 135.2 | 261.5 | 261.5 | 643.8 | 643.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 49 | 49 | 55.7 | 55.7 | 329.5 | 329.5 | 628.1 | 628.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 23.9 | 23.9 | 16.8 | 16.8 | 300 | 300 | 515.2 | 515.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 239.8 | 239.8 | 431.9 | 431.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 169.6 | 169.6 | 300.8 | 300.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | -0.7 | 0 | 21.3 | 21.3 | 167.8 | 167.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 45.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.4 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -2.2 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 62.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 20.9 | 20.9 | 261.1 | 261.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | 4.1 | 4.1 | 39.6 | 39.6 | 179.7 | 179.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 21.7 | 21.7 | 3.7 | 3.7 | 118.8 | 118.8 | 375.5 | 375.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 39.3 | 39.3 | 69.9 | 69.9 | 165.9 | 165.9 | 396.8 | 396.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 44.1 | 44.1 | 108.7 | 108.7 | 182.7 | 182.7 | 642.3 | 642.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 35.1 | 35.1 | 244.7 | 244.7 | 177.1 | 177.1 | 644.9 | 644.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 62 | 62 | 41.5 | 41.5 | 201.8 | 201.8 | 611.6 | 611.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 19.1 | 19.1 | 40 | 40 | 136.8 | 136.8 | 543.5 | 543.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 39.6 | 39.6 | 456.8 | 456.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.4 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2 | 307.4 | 307.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 3.7 | 3.7 | 170.4 | 170.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 48.9 | 48.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.4 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 12.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 50.1 | 50.1 | 266.7 | 266.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | 17.9 | 17.9 | 94.2 | 94.2 | 398.6 | 398.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 1.9 | 1.9 | 64.6 | 64.6 | 208.4 | 208.4 | 506.5 | 506.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 8.6 | 8.6 | 89.3 | 89.3 | 379.9 | 379.9 | 591.6 | 591.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10.8 | 10.8 | 216.3 | 216.3 | 393.8 | 393.8 | 640.8 | 640.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 14.6 | 14.6 | 266.5 | 266.5 | 443.5 | 443.5 | 663.9 | 663.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 22 | 22 | 222 | 222 | 414.4 | 414.4 | 607.1 | 607.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 11.6 | 11.6 | 78.8 | 78.8 | 333.7 | 333.7 | 541 | 541 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.4 | 0 | 88.6 | 88.6 | 227.5 | 227.5 | 438.4 | 438.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | 9 | 9 | 128.2 | 128.2 | 318.2 | 318.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -0.7 | 0 | 25.8 | 25.8 | 187.5 | 187.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 67.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | -0.7 | 0 | 3 | 3 | 41.5 | 41.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | -0.7 | 0 | 22 | 22 | 143.1 | 143.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | 13.1 | 13.1 | 97.1 | 97.1 | 364.3 | 364.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.8 | 7.8 | 56.4 | 56.4 | 116.9 | 116.9 | 271.6 | 271.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 31.4 | 31.4 | 96.8 | 96.8 | 268.6 | 268.6 | 342.5 | 342.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 51.9 | 51.9 | 83.7 | 83.7 | 328.4 | 328.4 | 313.7 | 313.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 62.4 | 62.4 | 258.9 | 258.9 | 490.5 | 490.5 | 694.5 | 694.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 57.9 | 57.9 | 232.7 | 232.7 | 128.2 | 128.2 | 442.9 | 442.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 33.3 | 33.3 | 81.1 | 81.1 | 54.9 | 54.9 | 206.2 | 206.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4.1 | 4.1 | 51.6 | 51.6 | 58.7 | 58.7 | 183 | 183 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | 9.3 | 9.3 | 16.8 | 16.8 | 337.6 | 337.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | -1.9 | 0 | 22.8 | 22.8 | 156.9 | 156.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 52.3 | 52.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | -2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 19.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 130.4 | 130.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.5 | 0 | 16.8 | 16.8 | 270.4 | 270.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | 13.5 | 13.5 | 40 | 40 | 382.1 | 382.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10.8 | 10.8 | 121.8 | 121.8 | 47.1 | 47.1 | 505.7 | 505.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 63.2 | 63.2 | 203.3 | 203.3 | 69.9 | 69.9 | 594 | 594 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 102.8 | 102.8 | 256.3 | 256.3 | 89.7 | 89.7 | 641 | 641 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 119.9 | 119.9 | 270.1 | 270.1 | 99.8 | 99.8 | 646 | 646 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 58.7 | 58.7 | 246.6 | 246.6 | 110.6 | 110.6 | 561.6 | 561.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 25.8 | 25.8 | 186.1 | 186.1 | 87.8 | 87.8 | 569 | 569 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2.6 | 2.6 | 99.8 | 99.8 | 41.1 | 41.1 | 450.3 | 450.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | 18.7 | 18.7 | 16.4 | 16.4 | 332 | 332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.5 | 0 | 5.2 | 5.2 | 184.9 | 184.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.4 | 0 | -2.2 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 57.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.4 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.4 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.4 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.4 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 20.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.1 | 0 | 7.8 | 7.8 | 225.3 | 225.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | 18.7 | 18.7 | 17.2 | 17.2 | 416.8 | 416.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4.5 | 4.5 | 116.3 | 116.3 | 43.7 | 43.7 | 248 | 248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 20.6 | 20.6 | 204.1 | 204.1 | 47.4 | 47.4 | 404.1 | 404.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 19.4 | 19.4 | 259.7 | 259.7 | 53.4 | 53.4 | 348.8 | 348.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 28 | 28 | 277.2 | 277.2 | 54.2 | 54.2 | 418.3 | 418.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 42.6 | 42.6 | 253.3 | 253.3 | 61.6 | 61.6 | 318.6 | 318.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.5 | 7.5 | 190.9 | 190.9 | 66.1 | 66.1 | 446.3 | 446.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 1.1 | 1.1 | 105.3 | 105.3 | 37.7 | 37.7 | 310 | 310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | 10.8 | 10.8 | 19.8 | 19.8 | 153.1 | 153.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 3.4 | 3.4 | 106.9 | 106.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 91.1 | 91.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.4 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 14.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 1.1 | 1.1 | 143.4 | 143.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -0.4 | 0 | 32.9 | 32.9 | 99.8 | 99.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | 33.7 | 33.7 | 85.5 | 85.5 | 92.3 | 92.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5.2 | 5.2 | 126 | 126 | 125.9 | 125.9 | 100.5 | 100.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 11.2 | 11.2 | 206.3 | 206.3 | 247.7 | 247.7 | 158 | 158 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 27.6 | 27.6 | 260.1 | 260.1 | 499.2 | 499.2 | 85.2 | 85.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 20.2 | 20.2 | 275 | 275 | 467.8 | 467.8 | 90 | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 59.8 | 59.8 | 252.2 | 252.2 | 334.4 | 334.4 | 114 | 114 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 16.4 | 16.4 | 192.8 | 192.8 | 341.1 | 341.1 | 38.1 | 38.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 1.1 | 1.1 | 108.4 | 108.4 | 143.5 | 143.5 | 34 | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | 24.3 | 24.3 | 79.6 | 79.6 | 27.3 | 27.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 23.9 | 23.9 | 20.2 | 20.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 2.6 | 2.6 | 27.3 | 27.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.4 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 41.5 | 87.8 | 87.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | 41.9 | 41.9 | 81.1 | 81.1 | 111 | 111 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 6.7 | 6.7 | 134.6 | 134.6 | 220.8 | 220.8 | 306.7 | 306.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 43.3 | 43.3 | 215.6 | 215.6 | 376.9 | 376.9 | 202.9 | 202.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 24.7 | 24.7 | 268.3 | 268.3 | 493.6 | 493.6 | 236.9 | 236.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 23.9 | 23.9 | 283.6 | 283.6 | 463.6 | 463.6 | 377.3 | 377.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 8.2 | 8.2 | 259.3 | 259.3 | 458.3 | 458.3 | 355.3 | 355.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 199.5 | 199.5 | 379.8 | 379.8 | 178.2 | 178.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 1.1 | 1.1 | 40.4 | 40.4 | 282 | 282 | 118.5 | 118.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | 25 | 25 | 164.7 | 164.7 | 153.6 | 153.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 46.7 | 46.7 | 66.2 | 66.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 46.7 | 46.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -2.2 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 49.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 5.6 | 5.6 | 173 | 173 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 96 | 96 | 310.7 | 310.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 1.1 | 1.1 | 17.9 | 17.9 | 212.5 | 212.5 | 440.8 | 440.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 9.3 | 9.3 | 50.8 | 50.8 | 325.4 | 325.4 | 551.6 | 551.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 79.7 | 79.7 | 95.7 | 95.7 | 411.6 | 411.6 | 636.7 | 636.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 120.7 | 120.7 | 153.2 | 153.2 | 462 | 462 | 678.5 | 678.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 128.2 | 128.2 | 63.5 | 63.5 | 475.4 | 475.4 | 682.6 | 682.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 106.5 | 106.5 | 100.9 | 100.9 | 447 | 447 | 659.9 | 659.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 57.2 | 57.2 | 77 | 77 | 379.7 | 379.7 | 576.2 | 576.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5.6 | 5.6 | 25.8 | 25.8 | 282.7 | 282.7 | 471.5 | 471.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | 5.2 | 5.2 | 136.3 | 136.3 | 347.1 | 347.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | -1.1 | 0 | 66.1 | 66.1 | 209.6 | 209.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 79.6 | 79.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 50.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 7.1 | 7.1 | 174.1 | 174.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 103.9 | 103.9 | 314.6 | 314.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | 2.2 | 2.2 | 223.7 | 223.7 | 498.5 | 498.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 27.7 | 27.7 | 6.4 | 6.4 | 334 | 334 | 508.5 | 508.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 78.6 | 78.6 | 12.3 | 12.3 | 417.4 | 417.4 | 542.5 | 542.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 120.8 | 120.8 | 26.9 | 26.9 | 465.9 | 465.9 | 655.8 | 655.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 132 | 132 | 28 | 28 | 479.3 | 479.3 | 701 | 701 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 111 | 111 | 23.2 | 23.2 | 465.2 | 465.2 | 636.2 | 636.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 59.4 | 59.4 | 25 | 25 | 324.7 | 324.7 | 618.9 | 618.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.1 | 7.1 | 22 | 22 | 344.1 | 344.1 | 248.8 | 248.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | 4.9 | 4.9 | 139 | 139 | 77.3 | 77.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 70.6 | 70.6 | 18.7 | 18.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 7.5 | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.4 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 7.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.4 | 0 | -1.1 | 0 | 4.1 | 4.1 | 43 | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 56.4 | 56.4 | 72.1 | 72.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | 11.2 | 11.2 | 171.5 | 171.5 | 65.4 | 65.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 22.4 | 22.4 | 41.5 | 41.5 | 229 | 229 | 218.7 | 218.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 102.4 | 102.4 | 106.1 | 106.1 | 154.3 | 154.3 | 279.5 | 279.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 87.4 | 87.4 | 115.1 | 115.1 | 331.4 | 331.4 | 429.3 | 429.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 79.2 | 79.2 | 136 | 136 | 261.9 | 261.9 | 281.7 | 281.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 89.3 | 89.3 | 91.2 | 91.2 | 477.1 | 477.1 | 117.3 | 117.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 22 | 22 | 53.8 | 53.8 | 416.6 | 416.6 | 197 | 197 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4.9 | 4.9 | 27.6 | 27.6 | 332.2 | 332.2 | 271 | 271 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | 8.2 | 8.2 | 196.2 | 196.2 | 130.8 | 130.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.4 | 0 | -1.1 | 0 | 62.4 | 62.4 | 68 | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 86.3 | 86.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 3.4 | 3.4 | 84.1 | 84.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 28.8 | 208.8 | 208.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 9 | 9 | 46.7 | 46.7 | 274.6 | 274.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 32.2 | 32.2 | 43 | 43 | 57.9 | 57.9 | 191.3 | 191.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 87.9 | 87.9 | 62.8 | 62.8 | 219.3 | 219.3 | 271.7 | 271.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 139.1 | 139.1 | 74.3 | 74.3 | 239.1 | 239.1 | 697.6 | 697.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 205.9 | 205.9 | 147.6 | 147.6 | 455.9 | 455.9 | 686.7 | 686.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 116.6 | 116.6 | 81.8 | 81.8 | 610.6 | 610.6 | 479 | 479 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 77.7 | 77.7 | 34 | 34 | 144.2 | 144.2 | 185 | 185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.9 | 7.9 | 66.9 | 66.9 | 143.5 | 143.5 | 174.5 | 174.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | 10.1 | 10.1 | 39.6 | 39.6 | 115.8 | 115.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 5.2 | 5.2 | 297.8 | 297.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 48.2 | 48.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 4.9 | 4.9 | 58.7 | 58.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.4 | 0 | 35.9 | 35.9 | 312.6 | 312.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0.4 | 0.4 | 18.7 | 18.7 | 49 | 49 | 607 | 607 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 30.3 | 30.3 | 40.7 | 40.7 | 111 | 111 | 516.6 | 516.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 89.5 | 89.5 | 23.5 | 23.5 | 133.8 | 133.8 | 712.3 | 712.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 134.7 | 134.7 | 77.3 | 77.3 | 91.5 | 91.5 | 619.7 | 619.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 145.4 | 145.4 | 206.6 | 206.6 | 119.9 | 119.9 | 701.8 | 701.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 123 | 123 | 211.1 | 211.1 | 185.8 | 185.8 | 402.3 | 402.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 70.7 | 70.7 | 47.4 | 47.4 | 157.7 | 157.7 | 273.4 | 273.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 9.3 | 9.3 | 43.7 | 43.7 | 167.4 | 167.4 | 116.2 | 116.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | 28.8 | 28.8 | 70.6 | 70.6 | 152.4 | 152.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.4 | 0 | 20.6 | 20.6 | 37.7 | 37.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 13.8 | 13.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 26.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 1.5 | 1.5 | 102 | 102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 14.9 | 14.9 | 93.1 | 93.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0.7 | 0.7 | 11.6 | 11.6 | 28.8 | 28.8 | 130.4 | 130.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 45.3 | 45.3 | 11.6 | 11.6 | 62.4 | 62.4 | 156.6 | 156.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 126.7 | 126.7 | 41.8 | 41.8 | 91.5 | 91.5 | 220.8 | 220.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 112.5 | 112.5 | 84.4 | 84.4 | 146.8 | 146.8 | 368 | 368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 147.6 | 147.6 | 150.2 | 150.2 | 139.4 | 139.4 | 147.6 | 147.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 125.9 | 125.9 | 18.7 | 18.7 | 189.4 | 189.4 | 581.4 | 581.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 71.4 | 71.4 | 72.5 | 72.5 | 161 | 161 | 797.7 | 797.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10.1 | 10.1 | 3 | 3 | 167.8 | 167.8 | 191.7 | 191.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | 26.2 | 26.2 | 57.2 | 57.2 | 202.9 | 202.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 96 | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | -1.1 | 0 | 1.9 | 1.9 | 27.3 | 27.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -2.6 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 45.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 3.7 | 3.7 | 102 | 102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 24.3 | 24.3 | 147.2 | 147.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 63.2 | 63.2 | 79.6 | 79.6 | 147.9 | 147.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4.5 | 4.5 | 250.3 | 250.3 | 84.1 | 84.1 | 227.1 | 227.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 23.5 | 23.5 | 66.1 | 66.1 | 63.1 | 63.1 | 851.9 | 851.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 22.4 | 22.4 | 434.1 | 434.1 | 186.4 | 186.4 | 865.8 | 865.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 47.1 | 47.1 | 20.2 | 20.2 | 85.6 | 85.6 | 580.7 | 580.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 32.1 | 32.1 | 92.3 | 92.3 | 229.8 | 229.8 | 705.4 | 705.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 21.3 | 21.3 | 74 | 74 | 112.1 | 112.1 | 616.2 | 616.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3.4 | 3.4 | 124.8 | 124.8 | 90.4 | 90.4 | 511.2 | 511.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | 25 | 25 | 38.9 | 38.9 | 378.1 | 378.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 17.6 | 17.6 | 246.6 | 246.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 69.5 | 69.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 11.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 75.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -0.7 | 0 | 16.4 | 16.4 | 98.3 | 98.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 147.6 | 147.6 | 200.7 | 200.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.4 | 0 | 46.7 | 46.7 | 279.8 | 279.8 | 56.4 | 56.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 1.5 | 1.5 | 208.9 | 208.9 | 359.8 | 359.8 | 486.4 | 486.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4.9 | 4.9 | 91.5 | 91.5 | 402.1 | 402.1 | 78.1 | 78.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10.8 | 10.8 | 311.6 | 311.6 | 508.5 | 508.5 | 773.8 | 773.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 24.3 | 24.3 | 52.7 | 52.7 | 503.3 | 503.3 | 166.2 | 166.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 13.8 | 13.8 | 204.4 | 204.4 | 504.8 | 504.8 | 270.9 | 270.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3.4 | 3.4 | 66.1 | 66.1 | 462.2 | 462.2 | 321.4 | 321.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0.7 | 0.7 | 60.2 | 60.2 | 288.8 | 288.8 | 83.7 | 83.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | 13.1 | 13.1 | 176 | 176 | 23.5 | 23.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 58.3 | 58.3 | 199.9 | 199.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.5 | 0 | 2.6 | 2.6 | 113.2 | 113.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.4 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -1.5 | 0 | 3.4 | 3.4 | 201.4 | 201.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | 5.6 | 5.6 | 18.3 | 18.3 | 401.6 | 401.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.4 | 0 | 4.5 | 4.5 | 34.8 | 34.8 | 343.3 | 343.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10.5 | 10.5 | 25.4 | 25.4 | 64.7 | 64.7 | 615.4 | 615.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 12 | 12 | 8.2 | 8.2 | 46.3 | 46.3 | 728.6 | 728.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 14.6 | 14.6 | 92.3 | 92.3 | 63.9 | 63.9 | 710.7 | 710.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 16.4 | 16.4 | 65.4 | 65.4 | 71.4 | 71.4 | 734.9 | 734.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 27.7 | 27.7 | 108.7 | 108.7 | 65.4 | 65.4 | 697.6 | 697.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.1 | 7.1 | 115.8 | 115.8 | 71.4 | 71.4 | 631.5 | 631.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 1.5 | 1.5 | 121.4 | 121.4 | 88.5 | 88.5 | 331.8 | 331.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | 20.2 | 20.2 | 33.2 | 33.2 | 372.2 | 372.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -2.6 | 0 | 12.3 | 12.3 | 185 | 185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -4.9 | 0 | 0 | 0 | 123.4 | 123.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 9.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 7.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -3.4 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 74.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -3.4 | 0 | 8.6 | 8.6 | 213.7 | 213.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | 5.6 | 5.6 | 25 | 25 | 360.5 | 360.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | 119.2 | 119.2 | 16.8 | 16.8 | 492.5 | 492.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3.4 | 3.4 | 176 | 176 | 30.3 | 30.3 | 605.7 | 605.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 14.6 | 14.6 | 268.6 | 268.6 | 304.8 | 304.8 | 694.2 | 694.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 41.5 | 41.5 | 320.6 | 320.6 | 156.5 | 156.5 | 790.9 | 790.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 34 | 34 | 162.6 | 162.6 | 393.8 | 393.8 | 864 | 864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 64.3 | 64.3 | 351.3 | 351.3 | 439.8 | 439.8 | 862.9 | 862.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 6.4 | 6.4 | 228.7 | 228.7 | 520.1 | 520.1 | 756.7 | 756.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 8.2 | 8.2 | 64.3 | 64.3 | 238 | 238 | 571.8 | 571.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | 42.6 | 42.6 | 142.4 | 142.4 | 506.1 | 506.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | 1.1 | 1.1 | 71.4 | 71.4 | 146.1 | 146.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 3.4 | 3.4 | 76.2 | 76.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 21.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 100.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | -1.1 | 0 | 27.3 | 27.3 | 230.5 | 230.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | 6.4 | 6.4 | 63.9 | 63.9 | 370.6 | 370.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 48.6 | 48.6 | 91.5 | 91.5 | 543.9 | 543.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 39.2 | 39.2 | 199.9 | 199.9 | 100.5 | 100.5 | 432.5 | 432.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 40 | 40 | 298.5 | 298.5 | 75.8 | 75.8 | 734.9 | 734.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 31.8 | 31.8 | 211.1 | 211.1 | 54.5 | 54.5 | 733.9 | 733.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 25 | 25 | 424 | 424 | 43.7 | 43.7 | 758.5 | 758.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 16.8 | 16.8 | 193.2 | 193.2 | 33.3 | 33.3 | 185.6 | 185.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 20.5 | 20.5 | 122.9 | 122.9 | 22 | 22 | 681.6 | 681.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 1.1 | 1.1 | 189.4 | 189.4 | 11.2 | 11.2 | 589 | 589 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | 70.6 | 70.6 | 6 | 6 | 538.6 | 538.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | 1.1 | 1.1 | 2.6 | 2.6 | 226 | 226 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.4 | 124.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 18.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 35.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -2.2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 225.2 | 225.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -2.2 | 0 | 6.7 | 6.7 | 21.7 | 21.7 | 367.2 | 367.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | 59.4 | 59.4 | 108.4 | 108.4 | 488.6 | 488.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3.7 | 3.7 | 115.8 | 115.8 | 207.4 | 207.4 | 612.9 | 612.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 31.4 | 31.4 | 235 | 235 | 141.2 | 141.2 | 703.7 | 703.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 58.6 | 58.6 | 212.6 | 212.6 | 163.3 | 163.3 | 751.8 | 751.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 90.4 | 90.4 | 334.4 | 334.4 | 189.8 | 189.8 | 703.3 | 703.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 50.1 | 50.1 | 166.7 | 166.7 | 542.5 | 542.5 | 713 | 713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 55.7 | 55.7 | 117.7 | 117.7 | 306 | 306 | 575.5 | 575.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 18.7 | 18.7 | 76.6 | 76.6 | 86.3 | 86.3 | 565.1 | 565.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 99.4 | 99.4 | 42.2 | 42.2 | 424.7 | 424.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 10.5 | 10.5 | 131.9 | 131.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 144.6 | 144.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 28.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 9.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1 | 109.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 248 | 248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 | 7.8 | 7.8 | 20.6 | 20.6 | 378.2 | 378.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0.7 | 0.7 | 142 | 142 | 145.4 | 145.4 | 525.9 | 525.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 32.5 | 32.5 | 92.3 | 92.3 | 90.8 | 90.8 | 605.9 | 605.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 51.2 | 51.2 | 231.9 | 231.9 | 101.3 | 101.3 | 635.3 | 635.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 47.4 | 47.4 | 227.6 | 227.6 | 65.4 | 65.4 | 467.6 | 467.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 66.9 | 66.9 | 375.5 | 375.5 | 90 | 90 | 534.8 | 534.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 19.8 | 19.8 | 354.6 | 354.6 | 82.6 | 82.6 | 249.1 | 249.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 38.5 | 38.5 | 239.5 | 239.5 | 108.7 | 108.7 | 136.3 | 136.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 22.4 | 22.4 | 77.4 | 77.4 | 45.2 | 45.2 | 447.9 | 447.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | 43.7 | 43.7 | 38.5 | 38.5 | 544.3 | 544.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | 4.1 | 4.1 | 17.6 | 17.6 | 84.4 | 84.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 74 | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 23.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9 | 48.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 115.1 | 115.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | 18.3 | 18.3 | 25.8 | 25.8 | 142.3 | 142.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | 76.6 | 76.6 | 40.7 | 40.7 | 315.7 | 315.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 1.5 | 1.5 | 223.8 | 223.8 | 43 | 43 | 261.2 | 261.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2.2 | 2.2 | 170.7 | 170.7 | 69.9 | 69.9 | 288.8 | 288.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 13.1 | 13.1 | 178.2 | 178.2 | 57.5 | 57.5 | 781.9 | 781.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 23.9 | 23.9 | 174.5 | 174.5 | 51.9 | 51.9 | 742.4 | 742.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 48.2 | 48.2 | 72.9 | 72.9 | 101.6 | 101.6 | 703.7 | 703.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 21.7 | 21.7 | 97.5 | 97.5 | 136.4 | 136.4 | 636.8 | 636.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10.5 | 10.5 | 42.2 | 42.2 | 181.9 | 181.9 | 342.9 | 342.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 | 33.3 | 33.3 | 89.3 | 89.3 | 87.4 | 87.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 158.1 | 158.1 | 44.8 | 44.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 13.1 | 32.1 | 32.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0.4 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 14.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 |  | 0 | 33.6 | 33.6 | 100.9 | 100.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 |  | 0 | 192 | 192 | 409.5 | 409.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0.7 | 0.7 |  | 0 | 290.9 | 290.9 | 516.5 | 516.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.1 | 7.1 |  | 0 | 447.2 | 447.2 | 260.7 | 260.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 40 | 40 |  | 0 | 409.2 | 409.2 | 164.7 | 164.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 44.5 | 44.5 |  | 0 | 579.5 | 579.5 | 353.6 | 353.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 37 | 37 |  | 0 | 578 | 578 | 885 | 885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 46 | 46 |  | 0 | 454 | 454 | 573.6 | 573.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 49 | 49 |  | 0 | 336.7 | 336.7 | 141.2 | 141.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 12.7 | 12.7 |  | 0 | 391.2 | 391.2 | 122.5 | 122.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 |  | 0 | 219 | 219 | 128.9 | 128.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 |  | 0 | 126.3 | 126.3 | 135.6 | 135.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.4 | 0 |  | 0 | 9.7 | 9.7 | 85.9 | 85.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 |  | 0 |  |  | 10.8 | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -1.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 1.9 | 1.9 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 16.1 | 16.1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 44.8 | 44.8 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 31 | 31 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 45.2 | 45.2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 29.9 | 29.9 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 71.8 | 71.8 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 53.1 | 53.1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -2.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -0.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## OVERSIKT energioppfølging
Energioppfølging |  | Ikke registrer info i dette arket
Oversikt energioppfølging | År: | 2016 | Bygg: | Eksempelbygg i Bergen
Info: Registrering av data
Data legges inn i de hvite rutene i arkene "LEGG INN ...".
De andre arkene viser resultater, og ingen data legges inn. | Hvit | Orange | Grønn / | Blå
Fargekoder: | Legg inn | Beregning | Estimert eller beregning
Energibehov: Mer info i ark "Oversikt energibehov"
Produksjon av solstrøm: Mer info i ark "Oversikt solstrøm"
Levert energi: Mer info i ark "Oversikt levert energi"
Kontaktpersoner:
Åse Lekang Sørensen, ase.sorensen@sintef.no
Mads Mysen, mads.mysen@sintef.no

## Oversikt energibehov
Energioppfølging |  |  |  | Ikke registrer info i dette arket
Energibehov
Oppsummering |  | Sammenligning energibehov: | Estimert + temp-korrigert målinger | [6 empty] | (Økt >10%: orange, Spart >10%: grønn)
|  |  | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des
1a | Romoppvarming |  | -11.32% | 14.98% | 68.02% | 365.9% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
1b | Ventilasjonsvarme (varmebatterier) |  | -17.87% | -84.37% | -83.1% | -67.06% | - | - | - | - | -100% | -100% | -100% | -100%
1 tot | Sum varme; Rom og ventilasjon |  | 3.576% | 5.895% | -9.69% | 6.218% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
2 | Varmtvann (tappevann) |  | -43.17% | -60.08% | -59.31% | -56.7% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
3a | Vifter |  | 95.83% | 145.5% | 160.1% | 145.9% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
3b | Pumper |  | 67.47% | 80.66% | 56.02% | 56.74% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
4 | Belysning |  | 25.12% | -5.07% | -26.76% | -21.97% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
5 | Teknisk utstyr | bar: Estimert + temp-korrigert målinger jan to (Økt >10%: orange, Spart >10%: grønn) des
6a | Romkjøling |  | - | - | - | - | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | - | - | -
6b | Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) |  | 9.704% | 4.778% | 4.884% | 15.04% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
Totalt netto energibehov, sum 1-6 | bar: Estimert + temp-korrigert målinger jan to (Økt >10%: orange, Spart >10%: grønn) des
Netto energibehov per måned: Beregnet | [15 empty] | Årlig energibehov, beregnet
Energipost |  |  | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des |  | Energibehov |  | Spesifikt energibehov
1a | Romoppvarming |  | 3416 | 2461 | 2010 | 282 | 1383 | 498 | 228 | 483 | 22 | 824 | 2268 | 2988 |  | 16864 | kWh | 8.3817 | kWh/m2
1b | Ventilasjonsvarme (varmebatterier) |  | 1167 | 1085 | 927 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 274 | 741 | 1130 |  | 5547 | kWh | 2.757 | kWh/m2
2 | Varmtvann (tappevann) |  | 811 | 773 | 889 | 850 | 811 | 850 | 850 | 850 | 850 | 811 | 850 | 889 |  | 10083 | kWh | 5.0114 | kWh/m2
3a | Vifter |  | 977 | 920 | 1051 | 1007 | 977 | 1007 | 1014 | 1014 | 1007 | 977 | 1007 | 1051 |  | 12009 | kWh | 5.9687 | kWh/m2
3b | Pumper |  | 48 | 44 | 48 | 47 | 334 | 323 | 334 | 334 | 334 | 48 | 47 | 48 |  | 1988 | kWh | 0.98807 | kWh/m2
4 | Belysning |  | 2028 | 1932 | 2221 | 2125 | 2028 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2028 | 2125 | 2221 |  | 25207 | kWh | 12.5283 | kWh/m2
5 | Teknisk utstyr |  | 2535 | 2415 | 2777 | 2656 | 2535 | 2656 | 2656 | 2656 | 2656 | 2535 | 2656 | 2777 |  | 31514 | kWh | 15.663 | kWh/m2
6a | Romkjøling |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | kWh | 0 | kWh/m2
6b | Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 258 | 2121 | 3027 | 51 | 0 | 0 | 0 |  | 5694 | kWh | 2.83 | kWh/m2
| Totalt netto energibehov, sum 1-6 |  | 10982 | 9630 | 9923 | 7182 | 8305 | 7717 | 9328 | 10489 | 7054 | 7497 | 9694 | 11104 |  | 108906 | kWh | 54.1282 | kWh/m2
Netto energibehov per måned: Målt | [15 empty] | Årlig energibehov, målt | bar: jan; jun
Energipost |  |  | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des |  | Energibehov |  | Spesifikt energibehov
1a | Romoppvarming |  | 4596 | 3009.7143 | 2658.1429 | 1595.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11859.2857 | kWh | 5.8391 | kWh/m2
1b | Ventilasjonsvarme (varmebatterier) |  | 1454 | 180.4286 | 123.2857 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1843.7143 | kWh | 0.90779 | kWh/m2
2 | Varmtvann (tappevann) |  | 840 | 818.5714 | 802.8571 | 902.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3364.2857 | kWh | 1.6565 | kWh/m2
3a | Vifter |  | 555.2 | 367.2857 | 427.6286 | 435.9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1786.1 | kWh | 0.87942 | kWh/m2
3b | Pumper |  | 94 | 108 | 124.8571 | 115.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 442.4286 | kWh | 0.21784 | kWh/m2
4 | Belysning |  | 3396.2 | 3490.4286 | 3465.3143 | 3330.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13682.6571 | kWh | 6.7369 | kWh/m2
5 | Teknisk utstyr |  | 3171.7 | 2292.5571 | 2033.9 | 2072.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9570.6429 | kWh | 4.7123 | kWh/m2
6a | Romkjøling |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | kWh | 0 | kWh/m2
6b | Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) |  | 2.71 | 14.1414 | 19.2743 | 20.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56.2657 | kWh | 0.027703 | kWh/m2
| Totalt netto energibehov, sum 1-6 |  | 14109.81 | 10281.1271 | 9655.26 | 8559.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42605.38 | kWh | 20.9775 | kWh/m2
Korrigering ift temperaturer og drift
1 | Energiforbruket til oppvarming månedskorrigeres, som beskrevet i "Etterprøving av bygningers energibruk" (ref. Dokka og Grini 2013, SINTEF fag 6).
2-5 | Det er ikke inkludert noen driftskorrigeringer. Dette kan gjennomgås som en del av evalueringen av EOS
6 | Kjølebehovet værkorrigeres ikke, da det ikke finnes forenklet måte for temperaturkorreksjon av kjøleenergi (ref. Dokka og Grini 2013, SINTEF fag 6). | bar: sep
Temperaturkorrigering (per måned) |  |  | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des
Basetemperatur (utetemp hvor oppv.behov begynner): |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Midlere ute-temperatur i beregning (normalår): |  |  | 2.1 | 1.6 | 2.7 | 6.2 | 9.1 | 11.8 | 14.3 | 15.1 | 12 | 8.1 | 4.5 | 2.2
Midlere ute-temperatur, målt: |  |  | -1.468 | 1.1288 | 4.0414 | 5.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -1.468 | 1.1288 | 4.0414 | 5.5998 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Korreksjonsfaktor |  |  | 1.5171 | 1.0637 | 0.78708 | 1.2144 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1.3235
1a | Romoppvarming, målt |  | 4596 | 3009.7143 | 2658.1429 | 1595.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11859.2857
1b | Ventilasjonsvarme, målt |  | 1454 | 180.4286 | 123.2857 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1843.7143
1a | Romoppvarming temperaturkorrigert |  | 3029.4586 | 2829.5528 | 3377.2034 | 1313.8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10550.0219
1b | Ventilasjonsvarme temperaturkorrigert |  | 958.4057 | 169.6281 | 156.636 | 70.8195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355.4894
Netto energibehov per måned: Temperatur-korrigering av målt | [15 empty] | Årlig energibehov, temp.korrigert
| Uthevede tall er temp.korrigert |  | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des |  | Energibehov |  | Spesifikt energibehov
1a | Romoppvarming |  | 3029.4586 | 2829.5528 | 3377.2034 | 1313.8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10550.0219 | kWh | 5.1945 | kWh/m2
1b | Ventilasjonsvarme (varmebatterier) |  | 958.4057 | 169.6281 | 156.636 | 70.8195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1355.4894 | kWh | 0.6674 | kWh/m2
2 | Varmtvann (tappevann) |  | 840 | 818.5714 | 802.8571 | 902.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3364.2857 | kWh | 1.6565 | kWh/m2
3a | Vifter |  | 555.2 | 367.2857 | 427.6286 | 435.9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1786.1 | kWh | 0.87942 | kWh/m2
3b | Pumper |  | 94 | 108 | 124.8571 | 115.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 442.4286 | kWh | 0.21784 | kWh/m2
4 | Belysning |  | 3396.2 | 3490.4286 | 3465.3143 | 3330.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13682.6571 | kWh | 6.7369 | kWh/m2
5 | Teknisk utstyr |  | 3171.7 | 2292.5571 | 2033.9 | 2072.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9570.6429 | kWh | 4.7123 | kWh/m2
6a | Romkjøling |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | kWh | 0 | kWh/m2
6b | Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) |  | 2.71 | 14.1414 | 19.2743 | 20.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56.2657 | kWh | 0.027703 | kWh/m2
| Totalt netto energibehov, sum 1-6 |  | 12047.6743 | 10090.1652 | 10407.6709 | 8262.3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40807.8913 | kWh | 20.0925 | kWh/m2

## Oversikt levert energi
Energioppfølging |  |  | Ikke registrer info i dette arket
Levert energi
| Oppsummering | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des
| Beregnet levert energi, normalår | 7819.1545 | 7097.4955 | 7679.5727 | 6392.1682 | 6805.2182 | 6694.3818 | 6787 | 6983.0773 | 6491.5136 | 6377.6318 | 7431.2227 | 8168.0773 | 84726.5136 | kWh/år
| Planlagt produsert solstrøm | 264.9185 | 949.1173 | 3185.2795 | 6823.215 | 10175.3723 | 10106.5352 | 9400.4336 | 7402.0723 | 4375.3266 | 1954.5559 | 567.3844 | 115.7715 | 55319.9822 | kWh/år
| Netto levert energi, normalår (solstrøm hensyntas) | 7554.2361 | 6148.3781 | 4494.2932 | -431.0468 | -3370.1541 | -3412.1534 | -2613.4336 | -418.995 | 2116.187 | 4423.0759 | 6863.8383 | 8052.3058 | 29406.5314 | kWh/år
| Spesifikk netto levert energi, beregnet (per m2) | 3.7546 | 3.0559 | 2.2337 | -0.21424 | -1.675 | -1.6959 | -1.2989 | -0.20825 | 1.0518 | 2.1983 | 3.4115 | 4.0021 | 14.6156 | kWh/m2
| Faktisk levert energi (målt) | 10076.5255 | 7938.9784 | 7548.7183 | 7041.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32605.6051 | kWh/år
|  | 10076.5255 | 7938.9784 | 7548.7183 | 7041.3828 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Mengde levert energi som temperatur-korrigeres (kWh) | 4057.2673 | 2327.7507 | 2070.7396 | 1404.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Korreksjonsfaktor | 1.5171 | 1.0637 | 0.78708 | 1.2144 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1.3235
| Faktisk levert energi, temperatur-korrigert | 8693.6106 | 7799.6393 | 8108.8791 | 6793.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31395.5071 | kWh/år
|  | 8693.6106 | 7799.6393 | 8108.8791 | 6793.3782 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Avvik | 11.18% | 9.893% | 5.59% | 6.277% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -62.94%
| Faktisk solstrøm-produksjon | 222.3 | 1164.3429 | 3871.3857 | 7371.0571 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Faktisk netto levert energi (solstrøm hensyntas) | 9854.2255 | 6774.6356 | 3677.3326 | -329.6743 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | kWh/år
| Faktisk netto levert energi - korrigert (solstrøm hensyntas) | 8471.3106 | 6635.2964 | 4237.4934 | -577.6789 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | kWh/år
| Faktisk netto levert energi - korrigert, per m2 | 4.171 | 3.267 | 2.0864 | -0.28443 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | kWh/m2
| Avvik, netto levert energi per m2 | 11.09% | 6.91% | -6.596% | 32.76% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Oversikt solstrøm
Energioppfølging | Ikke registrer info i dette arket
Produksjon av solstrøm / fornybar strøm
Faktisk energiproduksjon: | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | År:
Målt Energiproduksjon (kWh) | 222.3 | 1164.3429 | 3871.3857 | 7371.0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12629.0857
| 222.3 | 1164.3429 | 3871.3857 | 7371.0571 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Planlagt produksjon (kWh) | 264.9185 | 949.1173 | 3185.2795 | 6823.215 | 10175.3723 | 10106.5352 | 9400.4336 | 7402.0723 | 4375.3266 | 1954.5559 | 567.3844 | 115.7715 | 55319.9822
Sammenligning energiproduksjon | -16.09% | 22.68% | 21.54% | 8.029% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -77.17%
Solinnstråling
Målt solinnstråling (global kWh/m2) | 8.9276 | 24.867 | 55.3862 | 114.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.9048
| 8.9276 | 24.867 | 55.3862 | 114.724 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Solinnstråling i beregning (global kWh/m2) | 5.8 | 19.3 | 48.5 | 89.7 | 135.3 | 136.4 | 128.6 | 100.3 | 59.5 | 27.7 | 9.4 | 3.9 | 764.4
Sammenligning solinnstråling | 53.92% | 28.84% | 14.2% | 27.9% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -73.32%